## Zusammenfassung
OPTIMITSTISCH
| dezentral | NT-WN | kalte NW |  | Gas |  | Kosten bezogen auf Zeitraum von 2025 - 2050 [€] | CO2 | rel Abw | abs Abw
Kosten bezogen auf Zeitraum von 2025 - 2050 [€] | 2.7263 | 2.3097 | 2.8066 |  | 1000000 | dezentral | 2.7263 | 173 | 0.18033 | 0.41652
CO2 | 172 | 341 | 148 |  | 3586 | NT-WN | 2.3097 | 341
| 2726250.5862 | 2309727.3248 | 2806558.4517 |  |  | kalte NW | 2.8066 | 148 | 0.2151 | 0.49683
Bei Vergleich zu Gas
CO2-Einsparung | 3414 | 3245 | 3438
Kosten [€] pro t CO2 Einsparung | -292.9107 | 0.00071178 | 0.00081633
Vergleich: ohne FBH
0 | Kosten bezogen auf Zeitraum von 2025 - 2050 [€] | CO2 | rel Abw | abs Abw
dezentral | 2.1093 | 268.8615 | 0.10926 | 0.20776
NT-WN | 1.9015 | 557.1042 | 0 | 0
kalte NW | 2.1924 | 243.3014 | 0.15297 | 0.29088
MIT FBH oberes intervall
dezentral | 2.7262 | 9.541e-05% | 0.17 |  |  | ALT & (neu ergänzen)
NT-WN | 2.3097 | 1.682e-05% | 0.17
kalte NW | 2.8066 | 9.406e-05% | 0.17
MIT FBH unteres Intervall
0 | Kosten bezogen auf Zeitraum von 2025 - 2050 [€]
dezentral | 2.392 | 12.26% | 0.33421
NT-WN | 1.9755 | 14.47% | 0.3342
kalte NW | 2.4724 | 11.91% | 0.33421
FBH von 50 - 90 €/m²

## Allgemeine Parameter
Rahmenbedingungen Kostensrechung
Betrachtungszeitraum | 25 | [Jahre]
Zeitraum: | 2025 - 2050
zusammenfassung
| dezentral | NT-WN | kalte NW
Strom (Netzbezug) | 167113.1182 | 381835.35 | 167113.1182
PV-Einspeisung | -97125.532 | -83859.7109 | -92577.8666
Berechnung Energiekosten
NetzStrompreisentwicklung |  |  |  |  | Netzeinspeisevergütung |  | Annahme PV ist 10 Jahre alt Baujahr 2014
|  | Strombedarf [kWh] |  |  |  |  | Quelle: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEG_Foerderung/Archiv_VergSaetze/start.html
Quelle: Nationaler Energie- und Klimaplan (NECP), interpoliert |  | 38088.46 | 87028 | 31037 |  |  | Pv Einspeisung [kWh] |  | 49997.7 | 43168.8 | 47656.68
|  | dezentral | NT-WN | kalte NW |  |  |  |  | dezentral | NT-WN | kalte NW
Industrieband IB (20-500 MWh), ca. 180 MWh [ct/kWh] |  | [€] | [€] | [€] |  |  | ct Einspeisevergütung | € Einspeise
2025 | 22.71 | 8649.8893 | 19764.0588 | 8649.8893 |  | 2025 | 8.83 | 0.0883 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2026 | 21.37 | 8139.5039 | 18597.8836 | 8139.5039 |  | 2026 | 8.83 | 0.0883 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2027 | 20.53 | 7819.5608 | 17866.8484 | 7819.5608 |  | 2027 | 8.83 | 0.0883 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2028 | 20.19 | 7690.0601 | 17570.9532 | 7690.0601 |  | 2028 | 8.83 | 0.0883 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2029 | 20.13 | 7667.207 | 17518.7364 | 7667.207 |  | 2029 | 8.83 | 0.0883 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2030 | 20.22 | 7701.4866 | 17597.0616 | 7701.4866 |  | 2030 | 8.83 | 0.0883 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2031 | 20.2 | 7693.8689 | 17579.656 | 7693.8689 |  | 2031 | 8.83 | 0.0883 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2032 | 20.18 | 7686.2512 | 17562.2504 | 7686.2512 |  | 2032 | 8.83 | 0.0883 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2033 | 20.16 | 7678.6335 | 17544.8448 | 7678.6335 |  | 2033 | 8.83 | 0.0883 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2034 | 20.14 | 7671.0158 | 17527.4392 | 7671.0158 |  | 2034 | 8.83 | 0.0883 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2035 | 20.12 | 7663.3982 | 17510.0336 | 7663.3982 | https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/photovoltaik-was-tun-mit-der-ue20anlage-wenn-die-eegfoerderung-endet-50846 | 2035 | 4 | 0.04 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2036 | 19.916 | 7585.6977 | 17332.4965 | 7585.6977 |  | 2036 | 4 | 0.04 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2037 | 19.712 | 7507.9972 | 17154.9594 | 7507.9972 |  | 2037 | 4 | 0.04 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2038 | 19.508 | 7430.2968 | 16977.4222 | 7430.2968 |  | 2038 | 4 | 0.04 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2039 | 19.304 | 7352.5963 | 16799.8851 | 7352.5963 |  | 2039 | 4 | 0.04 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2040 | 19.1 | 7274.8959 | 16622.348 | 7274.8959 |  | 2040 | 4 | 0.04 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2045 | 19.22 | 7320.602 | 16726.7816 | 7320.602 |  | 2045 | 4 | 0.04 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2046 | 19.216 | 7319.0785 | 16723.3005 | 7319.0785 |  | 2046 | 4 | 0.04 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2047 | 19.212 | 7317.5549 | 16719.8194 | 7317.5549 |  | 2047 | 4 | 0.04 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2048 | 19.208 | 7316.0314 | 16716.3382 | 7316.0314 |  | 2048 | 4 | 0.04 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2049 | 19.204 | 7314.5079 | 16712.8571 | 7314.5079 |  | 2049 | 4 | 0.04 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2050 | 19.2 | 7312.9843 | 16709.376 | 7312.9843 |  | 2050 | 4 | 0.04 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
| Summe [€] | 167113.1182 | 381835.35 | 167113.1182 |  |  |  | Summe [€] | 97125.532 | 83859.7109 | 92577.8666
[8 empty] | Einspeisung | -97125.532 | -83859.7109 | -92577.8666
nicht betrachteter Zeitraum
2021 | 25.93 | 9876.3377 | 22566.3604 | 9876.3377 |  | 2021 | 8.83 | 0.0883 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2022 | 27.12 | 10329.5904 | 23601.9936 | 10329.5904 |  | 2022 | 8.83 | 0.0883 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2023 | 24.43 | 9305.0108 | 21260.9404 | 9305.0108 |  | 2023 | 8.83 | 0.0883 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848
2024 | 24.62 | 9377.3789 | 21426.2936 | 9377.3789 |  | 2024 | 8.83 | 0.0883 | 4414.7969 | 3811.805 | 4208.0848

## NT-WN
ggf. nachabreiten | Kapitalgebundene Kosten |  |  |  |  | Bedarfsgebundene Kosten
| Investitionskosten | Kosten |  |  |  | Betriebsgebundene Kosten | Kosten | Energiekosten | Kosten
sind quasi Instandhaltungskosten, Tabelle A2, A3, A4
|  | [€] | [kW] | [€/kW] |  |  | [€] |  | [€]
| Wärmequelle | [6 empty] | Strom (Netzbezug) | 381835.35
| Geothermiesonden: Erschließungskosten Wärmequelle | 171000 | 150 | 1140 | aus 2.4.1 Oberflächennahe Geothermie Quellenerschließung |  |  | PV-Einspeisung | -83859.7109 | alt | 101.3869
kW
| Wärmenetz* |  | [m] | [€/m]
| Hauptstrangsleitung bis 250 kW | 18615 | 73 | 255 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Hausanschlussleitung 50 kW (für FVR + TV) | 131902.0803 | 42 | 3140.5257 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Hausanschlussleitung > 100 kW (SB) | 40529.0053 | 12 | 3377.4171 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
|  |  | MW | [€/MW]
| Übergabestation unter 1 MW | 48844.8 | 0.24 | 203520 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Pumpstation unter 1 MW | 44236.8 | 0.24 | 184320 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Verteilsystem Gebäude |  |  | [€/kW] | [kW] aufgerundet aus Lastgängen | jährliche Fixkosten | absolut
| (kleine) Großwärmepumpe | 155040 | 240 | 646 | aus 3.7.3 Sole-Wasser-WP |  | 785 |  |  |  | Anmerkung: WP werden mit zunehmender Größenordnung nach dem Datenblatt günstiger
| Speicher, x l | - | [9 empty] | 50 kW FVR
| FBH | 751959 | 6427 | 117 | Es ist mit Aufschlag von ca. 30% bei Bestandsbauten zu rechnen. Durchschnittlicher Kostenwert FBH: https://www.buderus.de/de/fussbodenheizung/kosten
130 kW SB
Sanierungsmaßnahmen Gebäude
Basis
| FVR Basis | 110000
| TV Basis | 30000
| SpS Basis | 440000
| SB Basis | 50000
[6 empty] | Summe jährliche Fixkosten | 785
[6 empty] | Fixkosten auf Jahresspanne | 19625
SYSTEM
| 2309727.3248 | 1992126.6856 |  |  |  |  | 19625 |  | 297975.6391

## dezentral
ggf. nachabreiten | Kapitalgebundene Kosten |  |  |  |  | Bedarfsgebundene Kosten
| Investitionskosten | Kosten |  |  |  | Betriebsgebundene Kosten | Kosten | Energiekosten | Kosten
sind quasi Instandhaltungskosten, Tabelle A2, A3, A4
|  | [€] | [kW] | [€/kW] |  |  | [€] |  | [€]
| Wärmequelle | [6 empty] | Strom (Netzbezug) | 167113.1182
| Geothermiesonden: Erschließungskosten Wärmequelle | 127224 | 111.6 | 1140 | aus 2.4.1 Oberflächennahe Geothermie Quellenerschließung |  |  | PV-Einspeisung | -97125.532 | 86.2 | ursprünglich
kW
Wärmenetz
| - | -
Verteilsystem Gebäude
| Wärmepumpen Sole-Wasser ambitioniert 97,5% perzentil |  |  |  | [kW] aufgerundet aus Lastgängen | jährliche Fixkosten | absolut
| FVR | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350
| SB | 43350 | 50 | 867 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 533
| SpS | 51030 | 70 | 729 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 667
| TV | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350
|  |  | [m²] | [€/m²]
| FBH | 751959 | 6427 | 117 | Es ist mit Aufschlag von ca. 30% bei Bestandsbauten zu rechnen. Durchschnittlicher Kostenwert FBH: https://www.buderus.de/de/fussbodenheizung/kosten
Sanierungsmaßnahmen Gebäude
Ambitioniert
| FVR Ambitioniert | 420000
| TV Ambitioniert | 170000
| SpS Ambitioniert | 790000
| SB ambitioniiert | 200000
[6 empty] | Summe jährliche Fixkosten | 1900
[6 empty] | Fixkosten auf Zeitraum | 47500
SYSTEM
| 2726250.5862 | 2608763 |  |  |  |  | 47500 |  | 69987.5862
Annahme: Speicher sind weiterhin verwendbar

## kalte NW
ggf. nachabreiten | Kapitalgebundene Kosten |  |  |  |  | Bedarfsgebundene Kosten
| Investitionskosten | Kosten |  |  |  | Betriebsgebundene Kosten | Kosten | Energiekosten | Kosten
sind quasi Instandhaltungskosten, Tabelle A2, A3, A4
|  | [€] | [kW] | [€/kW] |  |  | [€] |  | [€]
| Wärmequelle |  |  |  |  | jährliche Fixkosten | absolut | Strom (Netzbezug) | 167113.1182
| Geothermiesonden: Erschließungskosten Wärmequelle | 121638 | 106.7 | 1140 | aus 2.4.1 Oberflächennahe Geothermie Quellenerschließung |  |  | PV-Einspeisung | -92577.8666 | 82.6 | ehemals
kW
| Wärmenetz |  | [m] | [€/m] |  | Wärmenetz
| Kosten Hauptleitungsstrang DN 250 (Grabenarbeiten) | 36573 | 73 | 501 | aus 4.3 Wärmenetze kalte Nahwärme | 1% der Netzausbaukosten
| Kosten Hausanschlussleitung DN 90 | 15282 | 54 | 283 | aus 4.3 Wärmenetze kalte Nahwärme | Netzausbaukosten
|  |  | [kW] | [€/kW] |  | 81346.2
| Pumpstation | 29491.2 | 160 | 184.32 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| - | -
| Verteilsystem Gebäude |  |  | [€/kW] | [kW] aufgerundet aus Lastgängen |  |  |  |  | Leistungen gebäude
| FVR | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350 |  |  | FVR | 20
| SB | 43350 | 50 | 867 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 533 |  |  | SB | 50
| SpS | 51030 | 70 | 729 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 667 |  |  | SpS | 70
| TV | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350 |  |  | TV | 20
| Speicher, x l | -
| FBH | 751959 | 6427 | 117 | Es ist mit Aufschlag von ca. 30% bei Bestandsbauten zu rechnen. Durchschnittlicher Kostenwert FBH: https://www.buderus.de/de/fussbodenheizung/kosten
160
Sanierungsmaßnahmen Gebäude
Ambitioniert
| FVR Ambitioniert | 420000
| TV Ambitioniert | 170000
| SpS Ambitioniert | 790000
| SB ambitioniiert | 200000
[6 empty] | Summe jährliche Fixkosten | 1900
[6 empty] | Fixkosten auf Zeitraum | 47500
SYSTEM
| 2806558.4517 | 2684523.2 |  |  |  |  | 47500 |  | 74535.2517
|  | Wärmeabgabe an Gebäude |  | da war 5000???