## NT WN
100 | m Sondenlänge | kW/m | Fläche Sonde | Fläche Rechteck | Tatsächliche Fläche
65 | W/m | 0.065 | 28.2743 | 36 | 1900
Entzugsleistung nach VDI 4640 Entzugsleistungen nach Bodenart, gesättigt Stand - Kies bei 2.400 h/a Betriebsstunden
SONDENBERECHNUNG
| Verdampferleistung [kW] | Sondenlänge [m] | Anzahl Sonden | Fläche Sondenfeld | Freiflächennutzung
Basis | 154.9123 | 2383.2663 | 24 | 864 | 45.47%
|  |  | Q Heizlast 97,5% | Q Umweltwärme bei 97,5 Perz.
Basis |  |  | 192 | 154.9123 | 8.153%
Idee Vorteil zentral: Dadurch dass Lastspitzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten, muss die Sondenlänge nicht so groß sein und es kann an Kosten gespat ewrden. Dafür müssen aber die Nutzungszeiten bzw. Wärmebedarfe der Gebäude unterschiedlich genug sein.
Bei NT WN zentral: alle Werte an Q aufsummieren je Zeitschritt
Max davon bestimmen
| 97,5% Quantil |  | 192 | (an Last ändert sich nichts)
| Umweltwärmeanteil bestimmen (abhängig von COP) |  |  |  | COP bei -7 °C Außentemperautr
| COP |  | 5.1769
| Umweltwärme |  | 154.9123

## K_NW
100 | m Sondenlänge | kW/m | Fläche Sonde | Fläche Rechteck | Tatsächliche Fläche
65 | W/m | 0.065 | 28.2743 | 36 | 1900
Entzugsleistung nach VDI 4640 Entzugsleistungen nach Bdenart, gesättigt Stand - Kies bei 2.400 h/a Betriebsstunden
SONDENBERECHNUNG
| Verdampferleistung [kW] | Sondenlänge [m] | Anzahl Sonden | Fläche Sondenfeld | Freiflächennutzung
Umfassend | 106.7 | 1641.5385 | 17 | 612 | 32.21%
Q Umweltwärme bei 97,5 Perz.
Umfassend |  |  |  | 106.7 | 5.616%
Idee Vorteil zentral: Dadurch dass Lastspitzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten, muss die Sondenlänge nicht so groß sein und es kann an Kosten gespat ewrden. Dafür müssen aber die Nutzungszeiten bzw. Wärmebedarfe der Gebäude unterschiedlich genug sein.
Bei K WN zentral: alle Werte an Q aufsummieren je Zeitschritt
Umweltwärmeanteil bestimmen (abhängig von COP)
COP bei -7 °C Außentemperautr
COP je Gebäude
FVR: 63 | COP | 5.1769
TV: 58 | COP | 5.1769
SB: 63 | COP | 5.1769
SpS: 64 | COP | 5.1769
Umweltwärme (Verdampferleisung) berechnen je Gebäude Je Zeitschritt
summieren davon je Zeitshritt
97,5 Quanteil davon je Gebäude

## dezentral
100 | m Sondenlänge | kW/m | Fläche Sonde | Fläche Rechteck | Tatsächliche Fläche
65 | W/m | 0.065 | 28.2743 | 36 | 1900
Entzugsleistung nach VDI 4640 Entzugsleistungen nach Bdenart, gesättigt Stand - Kies bei 2.400 h/a Betriebsstunden
SONDENBERECHNUNG
| Verdampferleistung [kW] | Sondenlänge [m] | Anzahl Sonden | Fläche Sondenfeld | Freiflächennutzung
Umfassend | 111.6 | 1716.9231 | 18 | 648 | 34.11%
Q Umweltwärme bei 97,5 Perz.
Umfassend |  |  |  | 111.6 | 5.874%
| COP je Gebäude |  | Verdampferleistung
FVR: 63 | COP | 5.1769 | 13.4 | aus Python
TV: 58 | COP | 5.1769 | 9.5
SB: 63 | COP | 5.1769 | 37.2
SpS: 64 | COP | 5.1769 | 51.5
|  |  | 111.6 | kW