## VLT_jeHaus_FBH
Beispielrechnung | [6 empty] | 21°C in SIM
Allgemeine Annahmen | [14 empty] | Vorgehensweise
[5 empty] | Raumtemperatur | T_innen | 21 | °C | [6 empty] | Annahme von Normbedingungen (VLT, RLT, Raumtemp.) bei Bestands-Wärmebedarf und ausrechnen der log. Übertemperatur unter diesen Bedingungen. Durch SIMs sind geringere Wärmebedarfe gegeben. Ausrechnen der neuen log. Übertemperatur über die alte und die beiden Wärmebedarfe (alt & neu). Abziehen der Differenz aus alter und neuer log. Übertemperatur von der alten VLT und RLT als Ausgangswert. Überprüfen, ob benötigte Übertemperatur durch neue VLT & RLT erreicht werden kann.
[5 empty] | Typische Annahme für Heizkörperexponent | n | 1 | -
[5 empty] | Außengrenztemperatur |  | 21 | °C
[5 empty] | Normaußentemperatur |  | -7 | °C
Normbedingungen
[5 empty] | benötigte Heizleistung Ausgangsfall | P1 | 40 | kW
[5 empty] | Annahme: VL-Temp. Im Ausgangsfall | T_VL1 | 75 | °C
[5 empty] | Annahme: RL-Temp. Im Ausgangsfall | T_RL1 | 65 | °C
[5 empty] | log. Übertemperatur im Ausgangsfall | T_Über1 | 48.8295 | K
neuer Fall, z.B. Saniert und notwendige log. Übertemperatur (unter der Annahme, dass kein Heizkörper gewechselt wird)
[5 empty] | benötigte Heizleistung Ausgangsfall | P2 | 30 | kW
[5 empty] | durch Anwendung der Formel rechts, neue notwendige log. Übertemperatur | T_Über2_Soll | 36.6221 | K
[6 empty] | Diff | 12.2074 | K
neues Temperaturpaar und Kontrolle
[5 empty] | berechnete VL-Temp. Im neuen Fall (als Ausgangspunkt) | T_VL2 | 62.7926 | °C
[5 empty] | berechnete RL-Temp. Im neuen Fall (als Ausgangspunkt) | T_RL2 | 52.7926 | °C
[5 empty] | Auswahl einer passenden VL-Temperatur | T_VL2 | 65.5 | °C
[5 empty] | Auswahl einer passenden RL-Temperatur | T_RL2 | 55.5 | °C
[5 empty] | Kontrolle: neue Übertemperatur | T_Über2_Ist | 39.2881 | K
Basis | 44 | 127 | 113 | 33 | [11 empty] | Heizkörperexponent Einfluss --> VLT, RLT
Ambitioniert | 32 | 98 | 94 | 20
| Basissanierung | [5 empty] | Ambitionierte Sanierung |  |  |  | Unsaniert
|  | FVR | SB | SpS | TV |  | FVR | SB | SpS | TV | FVR | SB | SpS | TV
| T_innen | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| n | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Normbedingungen | [5 empty] | Normbedingungen
| P1 | 44 | 127 | 113 | 33 |  | 32 | 98 | 94 | 20 | 32 | 98 | 94 | 20
Annahme Ausgangszustand --> große Auswirkung | T_VL1 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| T_RL1 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| T_Über1 | 21.4027 | 21.4027 | 21.4027 | 21.4027 |  | 11.3165 | 11.3165 | 11.3165 | 11.3165 | 11.3165 | 11.3165 | 11.3165 | 11.3165
| Bedingungen Basissanierung | [5 empty] | Bedingungen amb. Sanierung
| P2 | 32 | 98 | 94 | 20 |  | 44 | 127 | 113 | 33
| T_Über2_Soll | 15.5656 | 16.5155 | 17.8041 | 12.9714 |  | 15.5602 | 14.6653 | 13.6039 | 18.6722
| Diff | 5.8371 | 4.8872 | 3.5987 | 8.4314 |  | -4.2437 | -3.3488 | -2.2874 | -7.3557
| Ergebnis Basissanierung | [5 empty] | Ergebnis Ambitionierte Sanierung
| T_VL2 | 39.1629 | 40.1128 | 41.4013 | 36.5686 |  | 39.2437 | 38.3488 | 37.2874 | 42.3557
| T_RL2 | 34.1629 | 35.1128 | 36.4013 | 31.5686 |  | 34.2437 | 33.3488 | 32.2874 | 37.3557
| T_VL2 | 39.2 | 40.1 | 41.4 | 36.6 |  | 39.2 | 38.3 | 37.3 | 42.4
| T_RL2 | 34.2 | 35.1 | 36.4 | 31.6 |  | 34.2 | 33.3 | 32.3 | 37.4
| T_Über2_Ist | 15.5664 | 16.4737 | 17.783 | 12.9394 |  | 15.5664 | 14.6581 | 13.6477 | 18.7893
∆𝜗_𝑛𝑒𝑢=∆𝜗_𝑁𝑜𝑟𝑚∗(𝑄_𝑛𝑒𝑢/𝑄_𝑁𝑜𝑟𝑚 )^(1/𝑛)
∆𝜗_𝑛𝑒𝑢=∆𝜗_𝑁𝑜𝑟𝑚∗(𝑄_𝑛𝑒𝑢/𝑄_𝑁𝑜𝑟𝑚 )^(1/𝑛)

## Output_ambitioniert
| Norm-Vorlauftemperatur | # Norm-Rücklauftemperatur | # Norm-Außentemperatur | # Raumtemperatur | # Heizflächenexponent | # mittlere Übertemperatur Normzustand | # Grenz-Außentemperatur
Ambitioniert | T_VN | T_RN | T_aN | T_i | p | delta_T_mN | T_aGrenz
FVR | 39.2 | 34.2 | -7 | 21 | 0 | 15.5664 | 21
SB | 40.1 | 35.1 | -7 | 21 | 0 | 14.6581 | 21
SpS | 41.4 | 36.4 | -7 | 21 | 0 | 13.6477 | 21
TV | 36.6 | 31.6 | -7 | 21 | 0 | 18.7893 | 21

## Output_Basis
| Norm-Vorlauftemperatur | # Norm-Rücklauftemperatur | # Norm-Außentemperatur | # Raumtemperatur | # Heizflächenexponent | # mittlere Übertemperatur Normzustand | # Grenz-Außentemperatur
Basis | T_VN | T_RN | T_aN | T_i | p | delta_T_mN | T_aGrenz
FVR | 45 | 40 | -7 | 21 | 0 | 15.5664 | 21
SB | 45 | 40 | -7 | 21 | 0 | 16.4737 | 21
SpS | 45 | 40 | -7 | 21 | 0 | 17.783 | 21
TV | 45 | 40 | -7 | 21 | 0 | 12.9394 | 21