## NT WN_12_5
100 | m Sondenlänge | kW/m | Fläche Sonde | Fläche Rechteck | Tatsächliche Fläche
65 | W/m | 0.065 | 28.2743 | 36 | 1900
Entzugsleistung nach VDI 4640 Entzugsleistungen nach Bodenart, gesättigt Stand - Kies bei 2.400 h/a Betriebsstunden
SONDENBERECHNUNG
| Verdampferleistung [kW] | Sondenlänge [m] | Anzahl Sonden | Fläche Sondenfeld | Freiflächennutzung
Basis | 88.1879 | 1356.7373 | 14 | 504 | 26.53%
|  |  | Q Heizlast 97,5% | Q Umweltwärme bei 97,5 Perz.
Basis |  |  | 192.13 | 101.4556 | 5.34%
Idee Vorteil zentral: Dadurch dass Lastspitzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten, muss die Sondenlänge nicht so groß sein und es kann an Kosten gespat ewrden. Dafür müssen aber die Nutzungszeiten bzw. Wärmebedarfe der Gebäude unterschiedlich genug sein.
Bei NT WN zentral: alle Werte an Q aufsummieren je Zeitschritt
Max davon bestimmen
| 97,5% Quantil |  | 192.13
| Umweltwärmeanteil bestimmen (abhängig von COP) |  |  |  | COP bei -7 °C Außentemperautr
| COP |  | 2.1189
| Umweltwärme |  | 101.4556
Für Kostenbetrachtung
Bestimmung der Leistung der AB-WP
| 20 | kW | Abwärme |  | 100
| 4.9021 |  | COP
| 25.1254 | kW | Leistung WP
Bestimmenden Leistung der SW-WP
| 192.13 |  | Original-Leistungsanforderung SW-WP
| 167.0046 |  | Leistungsanforderung WP nach Abwärme
| 2.1189 |  | COP SW-WP
| 88.1879 |  | Verbleibende Umweltwärme
Zusammenfassung
| Neue Werte |  | vorherige Werte
| Leistung der AB-WP | 25.1254
| Leistung der SW-WP | 167.0046 | 192.13
| Verbleibende Umweltwärme durch Erdwärmesonden | 88.1879 | 101.4556
| Sondenanzahl | 14 | 14

## NT WN_10
100 | m Sondenlänge | kW/m | Fläche Sonde | Fläche Rechteck | Tatsächliche Fläche
65 | W/m | 0.065 | 28.2743 | 36 | 1900
Entzugsleistung nach VDI 4640 Entzugsleistungen nach Bodenart, gesättigt Stand - Kies bei 2.400 h/a Betriebsstunden
SONDENBERECHNUNG
| Verdampferleistung [kW] | Sondenlänge [m] | Anzahl Sonden | Fläche Sondenfeld | Freiflächennutzung
Basis | 94.8218 | 1458.7963 | 15 | 540 | 28.42%
|  |  | Q Heizlast 97,5% | Q Umweltwärme bei 97,5 Perz.
Basis |  |  | 192.13 | 101.4556 | 5.34%
Idee Vorteil zentral: Dadurch dass Lastspitzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten, muss die Sondenlänge nicht so groß sein und es kann an Kosten gespat ewrden. Dafür müssen aber die Nutzungszeiten bzw. Wärmebedarfe der Gebäude unterschiedlich genug sein.
Bei NT WN zentral: alle Werte an Q aufsummieren je Zeitschritt
Max davon bestimmen
| 97,5% Quantil |  | 192.13
| Umweltwärmeanteil bestimmen (abhängig von COP) |  |  |  | COP bei -7 °C Außentemperautr
| COP |  | 2.1189
| Umweltwärme |  | 101.4556
Für Kostenbetrachtung
Bestimmung der Leistung der AB-WP
| 10 | kW | Abwärme |  | 100
| 4.9021 |  | COP
| 12.5627 | kW | Leistung WP
Bestimmenden Leistung der SW-WP
| 192.13 |  | Original-Leistungsanforderung SW-WP
| 179.5673 |  | Leistungsanforderung WP nach Abwärme
| 2.1189 |  | COP SW-WP
| 94.8218 |  | Verbleibende Umweltwärme
Zusammenfassung
| Neue Werte |  | vorherige Werte
| Leistung der AB-WP | 12.5627
| Leistung der SW-WP | 179.5673 | 192.13
| Verbleibende Umweltwärme durch Erdwärmesonden | 94.8218 | 101.4556
| Sondenanzahl | 15 | 15

## NT WN_2_5
100 | m Sondenlänge | kW/m | Fläche Sonde | Fläche Rechteck | Tatsächliche Fläche
65 | W/m | 0.065 | 28.2743 | 36 | 1900
Entzugsleistung nach VDI 4640 Entzugsleistungen nach Bodenart, gesättigt Stand - Kies bei 2.400 h/a Betriebsstunden
SONDENBERECHNUNG
| Verdampferleistung [kW] | Sondenlänge [m] | Anzahl Sonden | Fläche Sondenfeld | Freiflächennutzung
Basis | 99.7971 | 1535.3405 | 16 | 576 | 30.32%
|  |  | Q Heizlast 97,5% | Q Umweltwärme bei 97,5 Perz.
Basis |  |  | 192.13 | 101.4556 | 5.34%
Idee Vorteil zentral: Dadurch dass Lastspitzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten, muss die Sondenlänge nicht so groß sein und es kann an Kosten gespat ewrden. Dafür müssen aber die Nutzungszeiten bzw. Wärmebedarfe der Gebäude unterschiedlich genug sein.
Bei NT WN zentral: alle Werte an Q aufsummieren je Zeitschritt
Max davon bestimmen
| 97,5% Quantil |  | 192.13
| Umweltwärmeanteil bestimmen (abhängig von COP) |  |  |  | COP bei -7 °C Außentemperautr
| COP |  | 2.1189
| Umweltwärme |  | 101.4556
Für Kostenbetrachtung
Bestimmung der Leistung der AB-WP
| 2.5 | kW | Abwärme | Verdampferleistung
| 4.9021 |  | COP
| 3.1407 | kW | Leistung WP
Bestimmenden Leistung der SW-WP
| 192.13 |  | Original-Leistungsanforderung SW-WP
| 188.9893 |  | Leistungsanforderung WP nach Abwärme
| 2.1189 |  | COP SW-WP
| 99.7971 |  | Verbleibende Umweltwärme
Zusammenfassung
| Neue Werte |  | vorherige Werte
| Leistung der AB-WP | 3.1407
| Leistung der SW-WP | 188.9893 | 192.13
| Verbleibende Umweltwärme durch Erdwärmesonden | 99.7971 | 101.4556
| Sondenanzahl | 16 | 16

## K_NW
100 | m Sondenlänge | kW/m | Fläche Sonde | Fläche Rechteck | Tatsächliche Fläche
65 | W/m | 0.065 | 28.2743 | 36 | 1900
Entzugsleistung nach VDI 4640 Entzugsleistungen nach Bdenart, gesättigt Stand - Kies bei 2.400 h/a Betriebsstunden
SONDENBERECHNUNG
| Verdampferleistung [kW] | Sondenlänge [m] | Anzahl Sonden | Fläche Sondenfeld | Freiflächennutzung
Umfassend | 82.6 | 1270.7692 | 13 | 468 | 24.63%
Q Umweltwärme bei 97,5 Perz.
Umfassend |  |  |  | 82.6 | 4.347%
Idee Vorteil zentral: Dadurch dass Lastspitzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten, muss die Sondenlänge nicht so groß sein und es kann an Kosten gespat ewrden. Dafür müssen aber die Nutzungszeiten bzw. Wärmebedarfe der Gebäude unterschiedlich genug sein.
Bei K WN zentral: alle Werte an Q aufsummieren je Zeitschritt
Umweltwärmeanteil bestimmen (abhängig von COP)
COP bei -7 °C Außentemperautr
COP je Gebäude
FVR: 63 | COP | 2.6638
TV: 58 | COP | 2.8976
SB: 63 | COP | 2.6638
SpS: 64 | COP | 2.6223
Umweltwärme (Verdampferleisung) berechnen je Gebäude Je Zeitschritt
summieren davon je Zeitshritt
97,5 Quanteil davon je Gebäude