## Zusammenfassung
| dezentral | NT-WN | kalte NW | Gas
Kosten bezogen auf Zeitraum von 2025 - 2050 [€] | 2.0696 | 1.7768 | 2.1405 | 1000000 |  | Kosten bezogen auf Zeitraum von 2025 - 2050 [€] | CO2 | rel Abw | abs Abw
CO2 | 268.8615 | 557.1042 | 243.3014 | 3586 | dezentral | 2.0696 | 268.8615 | 0.16476 | 0.29276
[5 empty] | NT-WN | 1.7768 | 557.1042
| 2069580.4918 | 1776824.4491 | 2140492.9913 |  | kalte NW | 2.1405 | 243.3014 | 0.20467 | 0.36367
Abweichung Kosten
absolute Diff | 292756.0427 | - | 363668.5422 | 0.36367
| 0.16476 | - | 0.20467 | 313.8029
Abweichung CO2e
| 25.5601 | 313.8029 | -
| 0.10506 | 1.2898 | -
Bei Vergleich zu Gas
CO2-Einsparung | 3317.1385 | 3028.8958 | 3342.6986
Kosten [€] pro t CO2 Einsparung | -301.464 | 0.00058662 | 0.00064035

## Allgemeine Parameter
Rahmenbedingungen Kostensrechung
Netzstrombedarfe
Betrachtungszeitraum | 25 | [Jahre] |  |  |  | 2.5 | 146736.92
Zeitraum: | 2025 - 2050 |  |  |  |  | 5 | 144131.19
[6 empty] | 7.5 | 141702.4
zusammenfassung | [5 empty] | 10 | 139266.76
| dezentral | NT-WN | kalte NW |  |  | 12.5 | 136824.22
Strom (Netzbezug) | 289881.5933 | 643808.2365 | 257330.4343
PV-Einspeisung | -95649.1015 | -79965.973 | -89764.193
Berechnung Energiekosten
NetzStrompreisentwicklung |  |  |  |  | Netzeinspeisevergütung |  | Annahme PV ist 10 Jahre alt Baujahr 2014
|  | Netz-Strombedarf [kWh] |  |  |  |  | Quelle: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEG_Foerderung/Archiv_VergSaetze/start.html
Quelle: Nationaler Energie- und Klimaplan (NECP), interpoliert |  | 66069.8788 | 146736.92 | 58650.8112 |  |  | Pv Einspeisung [kWh] |  | 49237.6719 | 41164.4049 | 46208.274
|  | dezentral | NT-WN | kalte NW |  |  |  |  | dezentral | NT-WN | kalte NW
Industrieband IB (20-500 MWh), ca. 180 MWh [ct/kWh] |  | [€] | [€] | [€] |  |  | ct Einspeisevergütung | € Einspeise
2025 | 22.71 | 15004.4695 | 33323.9545 | 13319.5992 |  | 2025 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2026 | 21.37 | 14119.1331 | 31357.6798 | 12533.6784 |  | 2026 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2027 | 20.53 | 13564.1461 | 30125.0897 | 12041.0115 |  | 2027 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2028 | 20.19 | 13339.5085 | 29626.1841 | 11841.5988 |  | 2028 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2029 | 20.13 | 13299.8666 | 29538.142 | 11806.4083 |  | 2029 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2030 | 20.22 | 13359.3295 | 29670.2052 | 11859.194 |  | 2030 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2031 | 20.2 | 13346.1155 | 29640.8578 | 11847.4639 |  | 2031 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2032 | 20.18 | 13332.9015 | 29611.5105 | 11835.7337 |  | 2032 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2033 | 20.16 | 13319.6876 | 29582.1631 | 11824.0035 |  | 2033 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2034 | 20.14 | 13306.4736 | 29552.8157 | 11812.2734 |  | 2034 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2035 | 20.12 | 13293.2596 | 29523.4683 | 11800.5432 | https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/photovoltaik-was-tun-mit-der-ue20anlage-wenn-die-eegfoerderung-endet-50846 | 2035 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2036 | 19.916 | 13158.4771 | 29224.125 | 11680.8956 |  | 2036 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2037 | 19.712 | 13023.6945 | 28924.7817 | 11561.2479 |  | 2037 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2038 | 19.508 | 12888.912 | 28625.4384 | 11441.6003 |  | 2038 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2039 | 19.304 | 12754.1294 | 28326.095 | 11321.9526 |  | 2039 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2040 | 19.1 | 12619.3469 | 28026.7517 | 11202.3049 |  | 2040 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2045 | 19.22 | 12698.6307 | 28202.836 | 11272.6859 |  | 2045 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2046 | 19.216 | 12695.9879 | 28196.9665 | 11270.3399 |  | 2046 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2047 | 19.212 | 12693.3451 | 28191.0971 | 11267.9939 |  | 2047 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2048 | 19.208 | 12690.7023 | 28185.2276 | 11265.6478 |  | 2048 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2049 | 19.204 | 12688.0595 | 28179.3581 | 11263.3018 |  | 2049 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2050 | 19.2 | 12685.4167 | 28173.4886 | 11260.9558 |  | 2050 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
| Summe [€] | 289881.5933 | 643808.2365 | 257330.4343 |  |  |  | Summe [€] | 95649.1015 | 79965.973 | 89764.193
[8 empty] | Einspeisung | -95649.1015 | -79965.973 | -89764.193
nicht betrachteter Zeitraum
2021 | 25.93 | 17131.9196 | 38048.8834 | 17131.9196 |  | 2021 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2022 | 27.12 | 17918.1511 | 39795.0527 | 17918.1511 |  | 2022 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2023 | 24.43 | 16140.8714 | 35847.8296 | 16140.8714 |  | 2023 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2024 | 24.62 | 16266.4042 | 36126.6297 | 16266.4042 |  | 2024 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906

## Kostenposten_8.2.2
Prozentual
| dezentral | KNW | NT-WN |  | NT-WN_proz |  | dezentral | KNW | NT-WN
Sanierung | 1580000 | 1580000 | 630000 |  | 0.32923 | Sanierung | 0.76344 | 0.73815 | 0.35457
Wärmeverteilung- und Speicherung | 0 | 81346.2 | 296127.6856 |  | 0.15475 | Wärmeverteilung- und Speicherung | 0 | 0.038003 | 0.16666
Wärmeerzeugung | 247848 | 243744 | 254679.5 |  | 0.14142 | Wärmeerzeugung | 0.11976 | 0.11387 | 0.14333
Energiekosten | 194232.4918 | 167566.2413 | 563842.2635 |  | 0.36433 | Energiekosten | 0.093851 | 0.078284 | 0.31733
Instandhaltungskosten | 47500 | 67836.55 | 32175 |  | 0.010256 | Instandhaltungskosten | 0.022952 | 0.031692 | 0.018108
Kontrollsumme | 2069580.4918 | 2140492.9913 | 1776824.4491 |  |  | Kontrollsumme | 1 | 1 | 1
70912.4995
runden | Dez | NT-WN | KNW
| 2070000 | 1780000 | 2140000
Energikosten
[5 empty] | 195000 | 168000
[5 empty] | 47500 | 67800
[5 empty] | 242500 | 235800
|  | dezentral | KNW | NT-WN
| Sanierung | 1580000 | 1580000 | 630000
| Wärmeverteilung- und Speicherung | 0 | 81346.2 | 296127.6856
| Wärmeerzeugung | 247848 | 243744 | 254679.5
| Energiekosten | 194232.4918 | 167566.2413 | 563842.2635
| Instandhaltungskosten | 47500 | 67836.55 | 32175
|  | dezentral | KNW | NT-WN
| Wärmeerzeugung | 247848 | 243744 | 251901.1185

## dezentral
ggf. nachabreiten | Kapitalgebundene Kosten |  |  |  |  | Bedarfsgebundene Kosten
| Investitionskosten | Kosten |  |  |  | Betriebsgebundene Kosten | Kosten | Energiekosten | Kosten
sind quasi Instandhaltungskosten, Tabelle A2, A3, A4
|  | [€] | [kW] | [€/kW] |  |  | [€] |  | [€]
| Wärmequelle | [6 empty] | Strom (Netzbezug) | 289881.5933
| Geothermiesonden: Erschließungskosten Wärmequelle | 98268 | 86.2 | 1140 | aus 2.4.1 Oberflächennahe Geothermie Quellenerschließung |  |  | PV-Einspeisung | -95649.1015 | 130 | ursprünglich
Wärmenetz
| - | -
Verteilsystem Gebäude
| Wärmepumpen Sole-Wasser ambitioniert 97,5% perzentil |  |  |  | [kW] aufgerundet aus Lastgängen | jährliche Fixkosten | absolut
| FVR | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350
| SB | 43350 | 50 | 867 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 533
| SpS | 51030 | 70 | 729 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 667
| TV | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350
Sanierungsmaßnahmen Gebäude
Umfassend
| FVR Ambitioniert | 420000
| TV Ambitioniert | 170000
| SpS Ambitioniert | 790000
| SB ambitioniiert | 200000
[6 empty] | Summe jährliche Fixkosten | 1900
[6 empty] | Fixkosten auf Zeitraum | 47500
SYSTEM
| 2069580.4918 | 1827848 |  |  |  |  | 47500 |  | 194232.4918
Annahme: Speicher sind weiterhin verwendbar
| Kostenposten | dezentral
| Sanierung | 1580000
| Wärmeverteilung- und Speicherung | 0
| Wärmeerzeugung | 247848
| Energiekosten | 194232.4918
| Instandhaltungskosten | 47500
| Kontrollsumme | 2069580.4918

## kalte NW
ggf. nachabreiten | Kapitalgebundene Kosten |  |  |  |  | Bedarfsgebundene Kosten
| Investitionskosten | Kosten |  |  |  | Betriebsgebundene Kosten | Kosten | Energiekosten | Kosten
sind quasi Instandhaltungskosten, Tabelle A2, A3, A4
|  | [€] | [kW] | [€/kW] |  |  | [€] |  | [€]
| Wärmequelle |  |  |  |  | jährliche Fixkosten | absolut | Strom (Netzbezug) | 257330.4343
| Geothermiesonden: Erschließungskosten Wärmequelle | 94164 | 82.6 | 1140 | aus 2.4.1 Oberflächennahe Geothermie Quellenerschließung |  |  | PV-Einspeisung | -89764.193 | ehemals 130
| Wärmenetz |  | [m] | [€/m] |  | Wärmenetz
| Kosten Hauptleitungsstrang DN 250 (Grabenarbeiten) | 36573 | 73 | 501 | aus 4.3 Wärmenetze kalte Nahwärme | 1% der Netzausbaukosten
| Kosten Hausanschlussleitung DN 90 | 15282 | 54 | 283 | aus 4.3 Wärmenetze kalte Nahwärme | Netzausbaukosten
|  |  | [kW] | [€/kW] |  | 81346.2 | 813.462
| Pumpstation | 29491.2 | 160 | 184.32 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| - | -
| Verteilsystem Gebäude WP |  |  | [€/kW] | [kW] aufgerundet aus Lastgängen |  |  |  |  | Leistungen gebäude
| FVR | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350 |  |  | FVR | 20
| SB | 43350 | 50 | 867 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 533 |  |  | SB | 50
| SpS | 51030 | 70 | 729 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 667 |  |  | SpS | 70
| TV | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350 |  |  | TV | 20
| Summe WP | -
| 149580 | [9 empty] | 160
Sanierungsmaßnahmen Gebäude
Umfassend
| FVR Ambitioniert | 420000
| TV Ambitioniert | 170000
| SpS Ambitioniert | 790000
| SB ambitioniiert | 200000
[6 empty] | Summe jährliche Fixkosten | 2713.462
[6 empty] | Fixkosten auf Zeitraum | 67836.55
SYSTEM
| 2140492.9913 | 1905090.2 |  |  |  |  | 67836.55 |  | 167566.2413
| Kostenposten KNW | KNW
| Sanierung | 1580000 |  | da war 5000???
| Wärmeverteilung- und Speicherung | 81346.2
| Wärmeerzeugung | 243744
| Energiekosten | 167566.2413
| Instandhaltungskosten | 67836.55
| Kontrollsumme | 2140492.9913

## NT-WN_2_5
ggf. nachabreiten | Kapitalgebundene Kosten |  |  |  |  | Bedarfsgebundene Kosten
| Investitionskosten | Kosten |  |  |  | Betriebsgebundene Kosten | Kosten | Energiekosten | Kosten
sind quasi Instandhaltungskosten, Tabelle A2, A3, A4
|  | [€] | [kW] | [€/kW] |  |  | [€] |  | [€]
| Wärmequelle | [6 empty] | Strom (Netzbezug) | 643808.2365
| Geothermiesonden: Erschließungskosten Wärmequelle | 113772 | 99.8 | 1140 | aus 2.4.1 Oberflächennahe Geothermie Quellenerschließung |  |  | PV-Einspeisung | -79965.973
| Wärmenetz* |  | [m] | [€/m]
| Hauptstrangsleitung bis 250 kW | 18615 | 73 | 255 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Hausanschlussleitung 50 kW (für FVR + TV) | 131902.0803 | 42 | 3140.5257 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Hausanschlussleitung > 100 kW (SB) | 40529.0053 | 12 | 3377.4171 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
|  |  | MW | [€/MW]
| Übergabestation unter 1 MW | 48844.8 | 0.24 | 203520 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Pumpstation unter 1 MW | 44236.8 | 0.24 | 184320 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Verteilsystem Gebäude |  | [kW] | [€/kW] | [kW] aufgerundet aus Lastgängen | jährliche Fixkosten | absolut
| (kleine) Großwärmepumpe | 134900 | 237.5 | 568 | aus 3.7.3 Sole-Wasser-WP |  | 937 |  |  |  | Anmerkung: WP werden mit zunehmender Größenordnung nach dem Datenblatt günstiger
| WW-WP Abwärme | 6007.5 | 2.5 | 2403 |  |  | 350
| Speicher, 13.000 l (2 x 6.500) | 12000 |  |  | Jagnov et. Al | [6 empty] | 50 kW FVR
130 kW SB
Sanierungsmaßnahmen Gebäude
Basis
| FVR Basis | 110000
| TV Basis | 30000
| SpS Basis | 440000
| SB Basis | 50000
[6 empty] | Summe jährliche Fixkosten | 1287
[6 empty] | Fixkosten auf Jahresspanne | 32175
SYSTEM
| 1776824.4491 | 1180807.1856 |  |  |  |  | 32175 |  | 563842.2635
[9 empty] | 167566.2413 | VGL zu KNW
| Kostenposten | NT-WN | [6 empty] | 396276.0222
| Sanierung | 630000 | [6 empty] | 15851.0409
| Wärmeverteilung- und Speicherung | 296127.6856
| Wärmeerzeugung | 254679.5
| Energiekosten | 563842.2635
| Instandhaltungskosten | 32175
| Kontrollsumme | 1776824.4491