## VLT_jeHaus_FBH
Beispielrechnung | [6 empty] | 21°C in SIM
Allgemeine Annahmen | [14 empty] | Vorgehensweise
[5 empty] | Raumtemperatur | T_innen | 21 | °C | [6 empty] | Annahme von Normbedingungen (VLT, RLT, Raumtemp.) bei Bestands-Wärmebedarf und ausrechnen der log. Übertemperatur unter diesen Bedingungen. Durch SIMs sind geringere Wärmebedarfe gegeben. Ausrechnen der neuen log. Übertemperatur über die alte und die beiden Wärmebedarfe (alt & neu). Abziehen der Differenz aus alter und neuer log. Übertemperatur von der alten VLT und RLT als Ausgangswert. Überprüfen, ob benötigte Übertemperatur durch neue VLT & RLT erreicht werden kann.
[5 empty] | Typische Annahme für Heizkörperexponent | n | 1 | -
[5 empty] | Außengrenztemperatur |  | 21 | °C
[5 empty] | Normaußentemperatur |  | -7 | °C
Normbedingungen
[5 empty] | benötigte Heizleistung Ausgangsfall | P1 | 40 | kW
[5 empty] | Annahme: VL-Temp. Im Ausgangsfall | T_VL1 | 75 | °C
[5 empty] | Annahme: RL-Temp. Im Ausgangsfall | T_RL1 | 65 | °C
[5 empty] | log. Übertemperatur im Ausgangsfall | T_Über1 | 48.8295 | K
neuer Fall, z.B. Saniert und notwendige log. Übertemperatur (unter der Annahme, dass kein Heizkörper gewechselt wird)
[5 empty] | benötigte Heizleistung Ausgangsfall | P2 | 30 | kW
[5 empty] | durch Anwendung der Formel rechts, neue notwendige log. Übertemperatur | T_Über2_Soll | 36.6221 | K
[6 empty] | Diff | 12.2074 | K
neues Temperaturpaar und Kontrolle
[5 empty] | berechnete VL-Temp. Im neuen Fall (als Ausgangspunkt) | T_VL2 | 62.7926 | °C
[5 empty] | berechnete RL-Temp. Im neuen Fall (als Ausgangspunkt) | T_RL2 | 52.7926 | °C
[5 empty] | Auswahl einer passenden VL-Temperatur | T_VL2 | 65.5 | °C
[5 empty] | Auswahl einer passenden RL-Temperatur | T_RL2 | 55.5 | °C
[5 empty] | Kontrolle: neue Übertemperatur | T_Über2_Ist | 39.2881 | K
| Basissanierung | [5 empty] | Ambitionierte Sanierung |  |  |  | Unsaniert
|  | FVR | SB | SpS | TV |  | FVR | SB | SpS | TV | FVR | SB | SpS | TV
| T_innen | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| n | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Normbedingungen | [5 empty] | Normbedingungen
| P1 | 51 | 142 | 133 | 36 |  | 51 | 142 | 133 | 36 | 51 | 142 | 133 | 36
Annahme Ausgangszustand --> große Auswirkung | T_VL1 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| T_RL1 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| T_Über1 | 48.8295 | 48.8295 | 48.8295 | 48.8295 |  | 48.8295 | 48.8295 | 48.8295 | 48.8295 | 48.8295 | 48.8295 | 48.8295 | 48.8295
| Bedingungen Basissanierung | [5 empty] | Bedingungen amb. Sanierung
| P2 | 44 | 127 | 113 | 33 |  | 32 | 98 | 94 | 20
| T_Über2_Soll | 42.1274 | 43.6714 | 41.4867 | 44.7603 |  | 30.6381 | 33.6992 | 34.511 | 27.1275
| Diff | 6.7021 | 5.158 | 7.3428 | 4.0691 |  | 18.1914 | 15.1303 | 14.3184 | 21.702
| Ergebnis Basissanierung | [5 empty] | Ergebnis Ambitionierte Sanierung
| T_VL2 | 68.2979 | 69.842 | 67.6572 | 70.9309 |  | 56.8086 | 59.8697 | 60.6816 | 53.298
| T_RL2 | 58.2979 | 59.842 | 57.6572 | 60.9309 |  | 46.8086 | 49.8697 | 50.6816 | 43.298
| T_VL2 | 68.3 | 69.8 | 67.7 | 70.9 |  | 56.8 | 59.9 | 60.7 | 53.3
| T_RL2 | 58.3 | 59.8 | 57.7 | 60.9 |  | 46.8 | 49.9 | 50.7 | 43.3
| T_Über2_Ist | 42.1023 | 43.6091 | 41.4994 | 44.7138 |  | 30.5275 | 33.6527 | 34.4585 | 26.992
∆𝜗_𝑛𝑒𝑢=∆𝜗_𝑁𝑜𝑟𝑚∗(𝑄_𝑛𝑒𝑢/𝑄_𝑁𝑜𝑟𝑚 )^(1/𝑛)

## Output_ambitioniert
| Norm-Vorlauftemperatur | # Norm-Rücklauftemperatur | # Norm-Außentemperatur | # Raumtemperatur | # Heizflächenexponent | # mittlere Übertemperatur Normzustand | # Grenz-Außentemperatur
Ambitioniert | T_VN | T_RN | T_aN | T_i | p | delta_T_mN | T_aGrenz
FVR | 56.8 | 46.8 | -7 | 21 | 0 | 30.5275 | 21
SB | 59.9 | 49.9 | -7 | 21 | 0 | 33.6527 | 21
SpS | 60.7 | 50.7 | -7 | 21 | 0 | 34.4585 | 21
TV | 53.3 | 43.3 | -7 | 21 | 0 | 26.992 | 21

## Output_Basis
| Norm-Vorlauftemperatur | # Norm-Rücklauftemperatur | # Norm-Außentemperatur | # Raumtemperatur | # Heizflächenexponent | # mittlere Übertemperatur Normzustand | # Grenz-Außentemperatur
Basis | T_VN | T_RN | T_aN | T_i | p | delta_T_mN | T_aGrenz
FVR | 68.3 | 58.3 | -7 | 21 | 0 | 42.1023 | 21
SB | 69.8 | 59.8 | -7 | 21 | 0 | 43.6091 | 21
SpS | 67.7 | 57.7 | -7 | 21 | 0 | 41.4994 | 21
TV | 70.9 | 60.9 | -7 | 21 | 0 | 44.7138 | 21