## Zusammenfassung
| dezentral | NT-WN | kalte NW | Gas
Kosten bezogen auf Zeitraum von 2025 - 2050 [€] | 2.0696 | 1.7785 | 2.2018 | 1000000 |  | Kosten bezogen auf Zeitraum von 2025 - 2050 [€] | CO2 | rel Abw | abs Abw
CO2 | 268.8615 | 557.1042 | 243.3014 | 3586 | dezentral | 2.0696 | 268.8615 | 0.1637 | 0.29113
[5 empty] | NT-WN | 1.7785 | 557.1042
| 2069580.4918 | 1778450.5465 | 2201820.8281 |  | kalte NW | 2.2018 | 243.3014 | 0.23806 | 0.42337
Abweichung Kosten
absolute Diff | 291129.9453 | - | 423370.2816 | 0.42337
| 0.1637 | - | 0.23806 | 313.8029
Abweichung CO2e
| 25.5601 | 313.8029 | -
| 0.10506 | 1.2898 | -
Bei Vergleich zu Gas
CO2-Einsparung | 3317.1385 | 3028.8958 | 3342.6986
Kosten [€] pro t CO2 Einsparung | -301.464 | 0.00058716 | 0.0006587

## Ergebnisse_Netzstrombedarfe
0 | 58599.2689
2.5 | 57877.7499
5 | 57251.266
7.5 | 56677.7453
10 | 56145.3046
12.5 | 55655.7363
20 | 54431.2336

## Allgemeine Parameter
Rahmenbedingungen Kostensrechung
Betrachtungszeitraum | 25 | [Jahre]
Zeitraum: | 2025 - 2050
zusammenfassung
| dezentral | NT-WN | kalte NW
Strom (Netzbezug) | 289881.5933 | 656962.7154 | 238817.0375
PV-Einspeisung | -95649.1015 | -79965.973 | -89764.193
Berechnung Energiekosten
NetzStrompreisentwicklung |  |  |  |  | Netzeinspeisevergütung |  | Annahme PV ist 10 Jahre alt Baujahr 2014
|  | Netz-Strombedarf [kWh] |  |  |  |  | Quelle: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEG_Foerderung/Archiv_VergSaetze/start.html
Quelle: Nationaler Energie- und Klimaplan (NECP), interpoliert |  | 66069.8788 | 149735.0918 | 54431.2336 |  |  | Pv Einspeisung [kWh] |  | 49237.6719 | 41164.4049 | 46208.274
|  | dezentral | NT-WN | kalte NW |  |  |  |  | dezentral | NT-WN | kalte NW
Industrieband IB (20-500 MWh), ca. 180 MWh [ct/kWh] |  | [€] | [€] | [€] |  |  | ct Einspeisevergütung | € Einspeise
2025 | 22.71 | 15004.4695 | 34004.8394 | 12361.3332 |  | 2025 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2026 | 21.37 | 14119.1331 | 31998.3891 | 11631.9546 |  | 2026 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2027 | 20.53 | 13564.1461 | 30740.6144 | 11174.7323 |  | 2027 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2028 | 20.19 | 13339.5085 | 30231.515 | 10989.6661 |  | 2028 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2029 | 20.13 | 13299.8666 | 30141.674 | 10957.0073 |  | 2029 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2030 | 20.22 | 13359.3295 | 30276.4356 | 11005.9954 |  | 2030 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2031 | 20.2 | 13346.1155 | 30246.4885 | 10995.1092 |  | 2031 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2032 | 20.18 | 13332.9015 | 30216.5415 | 10984.2229 |  | 2032 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2033 | 20.16 | 13319.6876 | 30186.5945 | 10973.3367 |  | 2033 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2034 | 20.14 | 13306.4736 | 30156.6475 | 10962.4505 |  | 2034 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2035 | 20.12 | 13293.2596 | 30126.7005 | 10951.5642 | https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/photovoltaik-was-tun-mit-der-ue20anlage-wenn-die-eegfoerderung-endet-50846 | 2035 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2036 | 19.916 | 13158.4771 | 29821.2409 | 10840.5245 |  | 2036 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2037 | 19.712 | 13023.6945 | 29515.7813 | 10729.4848 |  | 2037 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2038 | 19.508 | 12888.912 | 29210.3217 | 10618.4451 |  | 2038 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2039 | 19.304 | 12754.1294 | 28904.8621 | 10507.4053 |  | 2039 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2040 | 19.1 | 12619.3469 | 28599.4025 | 10396.3656 |  | 2040 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2045 | 19.22 | 12698.6307 | 28779.0846 | 10461.6831 |  | 2045 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2046 | 19.216 | 12695.9879 | 28773.0952 | 10459.5059 |  | 2046 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2047 | 19.212 | 12693.3451 | 28767.1058 | 10457.3286 |  | 2047 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2048 | 19.208 | 12690.7023 | 28761.1164 | 10455.1514 |  | 2048 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2049 | 19.204 | 12688.0595 | 28755.127 | 10452.9741 |  | 2049 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2050 | 19.2 | 12685.4167 | 28749.1376 | 10450.7969 |  | 2050 | 4 | 0.04 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
| Summe [€] | 289881.5933 | 656962.7154 | 238817.0375 |  |  |  | Summe [€] | 95649.1015 | 79965.973 | 89764.193
[8 empty] | Einspeisung | -95649.1015 | -79965.973 | -89764.193
nicht betrachteter Zeitraum
2021 | 25.93 | 17131.9196 | 38826.3093 | 17131.9196 |  | 2021 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2022 | 27.12 | 17918.1511 | 40608.1569 | 17918.1511 |  | 2022 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2023 | 24.43 | 16140.8714 | 36580.2829 | 16140.8714 |  | 2023 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906
2024 | 24.62 | 16266.4042 | 36864.7796 | 16266.4042 |  | 2024 | 8.83 | 0.0883 | 4347.6864 | 3634.817 | 4080.1906

## Kostenposten_8.2.2
Prozentual
| dezentral | KNW | NT-WN |  | NT-WN_proz |  | dezentral | KNW | NT-WN
Sanierung | 1580000 | 1580000 | 630000 |  | 0.32923 | Sanierung | 0.76344 | 0.73696 | 0.35424
Wärmeverteilung- und Speicherung | 0 | 97050.5629 | 296127.6856 |  | 0.15475 | Wärmeverteilung- und Speicherung | 0 | 0.045267 | 0.16651
Wärmeerzeugung | 247848 | 246069.9 | 251901.1185 |  | 0.14142 | Wärmeerzeugung | 0.11976 | 0.11477 | 0.14164
Energiekosten | 194232.4918 | 149052.8445 | 576996.7424 |  | 0.36433 | Energiekosten | 0.093851 | 0.069523 | 0.32444
Instandhaltungskosten | 47500 | 71762.6407 | 23425 |  | 0.010256 | Instandhaltungskosten | 0.022952 | 0.033472 | 0.013172
Kontrollsumme | 2069580.4918 | 2143935.9481 | 1778450.5465 |  |  | Kontrollsumme | 1 | 1 | 1
74355.4564
runden | Dez | NT-WN | KNW
| 2070000 | 1780000 | 2140000
Energikosten
[5 empty] | 195000 | 168000
[5 empty] | 47500 | 67800
[5 empty] | 242500 | 235800
|  | dezentral | KNW | NT-WN
| Sanierung | 1580000 | 1580000 | 630000
| Wärmeverteilung- und Speicherung | 0 | 97050.5629 | 296127.6856
| Wärmeerzeugung | 247848 | 246069.9 | 251901.1185
| Energiekosten | 194232.4918 | 149052.8445 | 576996.7424
| Instandhaltungskosten | 47500 | 71762.6407 | 23425
|  | dezentral | KNW | NT-WN
| Wärmeerzeugung | 247848 | 243744 | 251901.1185

## dezentral
ggf. nachabreiten | Kapitalgebundene Kosten |  |  |  |  | Bedarfsgebundene Kosten
| Investitionskosten | Kosten |  |  |  | Betriebsgebundene Kosten | Kosten | Energiekosten | Kosten
sind quasi Instandhaltungskosten, Tabelle A2, A3, A4
|  | [€] | [kW] | [€/kW] |  |  | [€] |  | [€]
| Wärmequelle | [6 empty] | Strom (Netzbezug) | 289881.5933
| Geothermiesonden: Erschließungskosten Wärmequelle | 98268 | 86.2 | 1140 | aus 2.4.1 Oberflächennahe Geothermie Quellenerschließung |  |  | PV-Einspeisung | -95649.1015 | 130 | ursprünglich
Wärmenetz
| - | -
Verteilsystem Gebäude
| Wärmepumpen Sole-Wasser ambitioniert 97,5% perzentil |  |  |  | [kW] aufgerundet aus Lastgängen | jährliche Fixkosten | absolut
| FVR | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350
| SB | 43350 | 50 | 867 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 533
| SpS | 51030 | 70 | 729 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 667
| TV | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350
Sanierungsmaßnahmen Gebäude
Umfassend
| FVR Ambitioniert | 420000
| TV Ambitioniert | 170000
| SpS Ambitioniert | 790000
| SB ambitioniiert | 200000
[6 empty] | Summe jährliche Fixkosten | 1900
[6 empty] | Fixkosten auf Zeitraum | 47500
SYSTEM
| 2069580.4918 | 1827848 |  |  |  |  | 47500 |  | 194232.4918
Annahme: Speicher sind weiterhin verwendbar
| Kostenposten | dezentral
| Sanierung | 1580000
| Wärmeverteilung- und Speicherung | 0
| Wärmeerzeugung | 247848
| Energiekosten | 194232.4918
| Instandhaltungskosten | 47500
| Kontrollsumme | 2069580.4918

## kalte NW
ggf. nachabreiten | Kapitalgebundene Kosten |  |  |  |  | Bedarfsgebundene Kosten
| Investitionskosten | Kosten |  |  |  | Betriebsgebundene Kosten | Kosten | Energiekosten | Kosten
sind quasi Instandhaltungskosten, Tabelle A2, A3, A4
|  | [€] | [kW] | [€/kW] |  |  | [€] |  | [€]
| Wärmequelle |  |  |  |  | jährliche Fixkosten | absolut | Strom (Netzbezug) | 238817.0375
| Geothermiesonden: Erschließungskosten Wärmequelle | 109052.4 | 95.66 | 1140 | aus 2.4.1 Oberflächennahe Geothermie Quellenerschließung |  |  | PV-Einspeisung | -89764.193 | ehemals 130
| Wärmenetz |  | [m] | [€/m] |  | Wärmenetz
| Kosten Hauptleitungsstrang DN 250 (Grabenarbeiten) | 36573 | 73 | 501 | aus 4.3 Wärmenetze kalte Nahwärme | 1% der Netzausbaukosten
| Kosten Hausanschlussleitung DN 90 | 15282 | 54 | 283 | aus 4.3 Wärmenetze kalte Nahwärme | Netzausbaukosten
|  |  | [kW] | [€/kW] |  | 97050.5629 | 970.5056
| Speicher, 20.500 l | 15704.3629
| Pumpstation | 29491.2 | 160 | 184.32 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| - | -
| Verteilsystem Gebäude WP |  |  | [€/kW] | [kW] aufgerundet aus Lastgängen |  |  |  |  | Leistungen gebäude
| FVR | 22770 | 16.5 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350 |  |  | FVR | 20
| SB | 39708.6 | 45.8 | 867 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 533 |  |  | SB | 50
| SpS | 58392.9 | 80.1 | 729 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 667 |  |  | SpS | 70
| TV | 16146 | 11.7 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350 |  |  | TV | 20
| SW-WP | 57884.88 | 101.91 | 568 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP
| Summe WP | -
| 137017.5 | [9 empty] | 160
Sanierungsmaßnahmen Gebäude
Umfassend
| FVR Ambitioniert | 420000
| TV Ambitioniert | 170000
| SpS Ambitioniert | 790000
| SB ambitioniiert | 200000
[6 empty] | Summe jährliche Fixkosten | 2870.5056
[6 empty] | Fixkosten auf Zeitraum | 71762.6407
SYSTEM
| 2201820.8281 | 1981005.3429 |  |  |  |  | 71762.6407 |  | 149052.8445
| Kostenposten KNW | KNW
| Sanierung | 1580000 |  | da war 5000???
| Wärmeverteilung- und Speicherung | 97050.5629
| Wärmeerzeugung | 246069.9
| Energiekosten | 149052.8445
| Instandhaltungskosten | 71762.6407
| Kontrollsumme | 2143935.9481

## NT-WN
ggf. nachabreiten | Kapitalgebundene Kosten |  |  |  |  | Bedarfsgebundene Kosten
| Investitionskosten | Kosten |  |  |  | Betriebsgebundene Kosten | Kosten | Energiekosten | Kosten
sind quasi Instandhaltungskosten, Tabelle A2, A3, A4
|  | [€] | [kW] | [€/kW] |  |  | [€] |  | [€]
| Wärmequelle | [6 empty] | Strom (Netzbezug) | 656962.7154
| Geothermiesonden: Erschließungskosten Wärmequelle | 115581.1185 | 101.3869 | 1140 | aus 2.4.1 Oberflächennahe Geothermie Quellenerschließung |  |  | PV-Einspeisung | -79965.973
| Wärmenetz* |  | [m] | [€/m]
| Hauptstrangsleitung bis 250 kW | 18615 | 73 | 255 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Hausanschlussleitung 50 kW (für FVR + TV) | 131902.0803 | 42 | 3140.5257 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Hausanschlussleitung > 100 kW (SB) | 40529.0053 | 12 | 3377.4171 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
|  |  | MW | [€/MW]
| Übergabestation unter 1 MW | 48844.8 | 0.24 | 203520 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Pumpstation unter 1 MW | 44236.8 | 0.24 | 184320 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Verteilsystem Gebäude |  |  | [€/kW] | [kW] aufgerundet aus Lastgängen | jährliche Fixkosten | absolut
| (kleine) Großwärmepumpe | 136320 | 240 | 568 | aus 3.7.3 Sole-Wasser-WP |  | 937 |  |  |  | Anmerkung: WP werden mit zunehmender Größenordnung nach dem Datenblatt günstiger
| Speicher, 13.000 l (2 x 6.500) | 12000 |  |  | Jagnov et. Al | [6 empty] | 50 kW FVR
130 kW SB
Sanierungsmaßnahmen Gebäude
Basis
| FVR Basis | 110000
| TV Basis | 30000
| SpS Basis | 440000
| SB Basis | 50000
[6 empty] | Summe jährliche Fixkosten | 937
[6 empty] | Fixkosten auf Jahresspanne | 23425
SYSTEM
| 1778450.5465 | 1178028.8041 |  |  |  |  | 23425 |  | 576996.7424
[9 empty] | 149052.8445 | VGL zu KNW
| Kostenposten | NT-WN | [6 empty] | 427943.8979
| Sanierung | 630000 | [6 empty] | 17117.7559
| Wärmeverteilung- und Speicherung | 296127.6856
| Wärmeerzeugung | 251901.1185
| Energiekosten | 576996.7424
| Instandhaltungskosten | 23425
| Kontrollsumme | 1778450.5465