## K_NW_2_5
100 | m Sondenlänge | kW/m | Fläche Sonde | Fläche Rechteck | Tatsächliche Fläche
65 | W/m | 0.065 | 28.2743 | 36 | 1900
Entzugsleistung nach VDI 4640 Entzugsleistungen nach Bdenart, gesättigt Stand - Kies bei 2.400 h/a Betriebsstunden
SONDENBERECHNUNG
| Verdampferleistung [kW] | Sondenlänge [m] | Anzahl Sonden | Fläche Sondenfeld | Freiflächennutzung
Umfassend | 113.16 | 1740.9231 | 18 | 648 | 34.11%
Q Umweltwärme bei 97,5 Perz.
Umfassend |  |  |  | 82.6 | 4.347%
COP bei -7 °C Außentemperautr
Q | Verdampferleistung
2.5 | 113.16
10 | 105.66
20 | 95.66

## 0
Verdampferleisutng | 82.61
COP als Mittelwert aus allen Gebäuden
WP-Leistung | #DIV/0!