## Zusammenfassung
NEU
| dezentral | NT-WN | kalte NW |  | Gas |  | Kosten bezogen auf Zeitraum von 2025 - 2050 [€] | CO2 | rel Abw | abs Abw
Kosten bezogen auf Zeitraum von 2025 - 2050 [€] | 2.392 | 1.9755 | 2.4724 |  | 1000000 | dezentral | 2.392 | 173 | 0.21084 | 0.41652
CO2 | 268.8615 | 557.1042 | 243.3014 |  | 3586 | NT-WN | 1.9755 | 341
| 2392043.9852 | 1975522.9362 | 2472351.8118 |  |  | kalte NW | 2.4724 | 148 | 0.25149 | 0.49683
Bei Vergleich zu Gas
CO2-Einsparung | 3317.1385 | 3028.8958 | 3342.6986
Kosten [€] pro t CO2 Einsparung | -301.4639 | 0.00065223 | 0.00073963
Vergleich: ohne FBH
0 | Kosten bezogen auf Zeitraum von 2025 - 2050 [€] | CO2 | rel Abw | abs Abw
dezentral | 2.1093 | 268.8615 | 0.10926 | 0.20776
NT-WN | 1.9015 | 557.1042 | 0 | 0
kalte NW | 2.1924 | 243.3014 | 0.15297 | 0.29088
ALT & (neu ergänzen)

## Allgemeine Parameter
Rahmenbedingungen Kostensrechung
Betrachtungszeitraum | 25 | [Jahre]
Zeitraum: | 2025 - 2050
zusammenfassung
| dezentral | NT-WN | kalte NW
Strom (Netzbezug) | 167111.1 | 381835.35 | 167111.1
PV-Einspeisung | -97126.1148 | -83860.0994 | -92578.4882
Berechnung Energiekosten
NetzStrompreisentwicklung |  |  |  |  | Netzeinspeisevergütung |  | Annahme PV ist 10 Jahre alt Baujahr 2014
|  | Strombedarf [kWh] |  |  |  |  | Quelle: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEG_Foerderung/Archiv_VergSaetze/start.html
Quelle: Nationaler Energie- und Klimaplan (NECP), interpoliert |  | 38088 | 87028 | 31037 |  |  | Pv Einspeisung [kWh] |  | 49998 | 43169 | 47657
|  | dezentral | NT-WN | kalte NW |  |  |  |  | dezentral | NT-WN | kalte NW
Industrieband IB (20-500 MWh), ca. 180 MWh [ct/kWh] |  | [€] | [€] | [€] |  |  | ct Einspeisevergütung | € Einspeise
2025 | 22.71 | 8649.7848 | 19764.0588 | 8649.7848 |  | 2025 | 8.83 | 0.0883 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2026 | 21.37 | 8139.4056 | 18597.8836 | 8139.4056 |  | 2026 | 8.83 | 0.0883 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2027 | 20.53 | 7819.4664 | 17866.8484 | 7819.4664 |  | 2027 | 8.83 | 0.0883 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2028 | 20.19 | 7689.9672 | 17570.9532 | 7689.9672 |  | 2028 | 8.83 | 0.0883 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2029 | 20.13 | 7667.1144 | 17518.7364 | 7667.1144 |  | 2029 | 8.83 | 0.0883 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2030 | 20.22 | 7701.3936 | 17597.0616 | 7701.3936 |  | 2030 | 8.83 | 0.0883 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2031 | 20.2 | 7693.776 | 17579.656 | 7693.776 |  | 2031 | 8.83 | 0.0883 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2032 | 20.18 | 7686.1584 | 17562.2504 | 7686.1584 |  | 2032 | 8.83 | 0.0883 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2033 | 20.16 | 7678.5408 | 17544.8448 | 7678.5408 |  | 2033 | 8.83 | 0.0883 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2034 | 20.14 | 7670.9232 | 17527.4392 | 7670.9232 |  | 2034 | 8.83 | 0.0883 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2035 | 20.12 | 7663.3056 | 17510.0336 | 7663.3056 | https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/photovoltaik-was-tun-mit-der-ue20anlage-wenn-die-eegfoerderung-endet-50846 | 2035 | 4 | 0.04 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2036 | 19.916 | 7585.6061 | 17332.4965 | 7585.6061 |  | 2036 | 4 | 0.04 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2037 | 19.712 | 7507.9066 | 17154.9594 | 7507.9066 |  | 2037 | 4 | 0.04 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2038 | 19.508 | 7430.207 | 16977.4222 | 7430.207 |  | 2038 | 4 | 0.04 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2039 | 19.304 | 7352.5075 | 16799.8851 | 7352.5075 |  | 2039 | 4 | 0.04 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2040 | 19.1 | 7274.808 | 16622.348 | 7274.808 |  | 2040 | 4 | 0.04 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2045 | 19.22 | 7320.5136 | 16726.7816 | 7320.5136 |  | 2045 | 4 | 0.04 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2046 | 19.216 | 7318.9901 | 16723.3005 | 7318.9901 |  | 2046 | 4 | 0.04 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2047 | 19.212 | 7317.4666 | 16719.8194 | 7317.4666 |  | 2047 | 4 | 0.04 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2048 | 19.208 | 7315.943 | 16716.3382 | 7315.943 |  | 2048 | 4 | 0.04 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2049 | 19.204 | 7314.4195 | 16712.8571 | 7314.4195 |  | 2049 | 4 | 0.04 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2050 | 19.2 | 7312.896 | 16709.376 | 7312.896 |  | 2050 | 4 | 0.04 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
| Summe [€] | 167111.1 | 381835.35 | 167111.1 |  |  |  | Summe [€] | 97126.1148 | 83860.0994 | 92578.4882
[8 empty] | Einspeisung | -97126.1148 | -83860.0994 | -92578.4882
nicht betrachteter Zeitraum
2021 | 25.93 | 9876.2184 | 22566.3604 | 9876.2184 |  | 2021 | 8.83 | 0.0883 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2022 | 27.12 | 10329.4656 | 23601.9936 | 10329.4656 |  | 2022 | 8.83 | 0.0883 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2023 | 24.43 | 9304.8984 | 21260.9404 | 9304.8984 |  | 2023 | 8.83 | 0.0883 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131
2024 | 24.62 | 9377.2656 | 21426.2936 | 9377.2656 |  | 2024 | 8.83 | 0.0883 | 4414.8234 | 3811.8227 | 4208.1131

## NT-WN
ggf. nachabreiten | Kapitalgebundene Kosten |  |  |  |  | Bedarfsgebundene Kosten
| Investitionskosten | Kosten |  |  |  | Betriebsgebundene Kosten | Kosten | Energiekosten | Kosten
sind quasi Instandhaltungskosten, Tabelle A2, A3, A4
|  | [€] | [kW] | [€/kW] |  |  | [€] |  | [€]
| Wärmequelle | [6 empty] | Strom (Netzbezug) | 381835.35
| Geothermiesonden: Erschließungskosten Wärmequelle | 171000 | 150 | 1140 | aus 2.4.1 Oberflächennahe Geothermie Quellenerschließung |  |  | PV-Einspeisung | -83860.0994 | alt | 101.3869
kW
| Wärmenetz* |  | [m] | [€/m]
| Hauptstrangsleitung bis 250 kW | 18615 | 73 | 255 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Hausanschlussleitung 50 kW (für FVR + TV) | 131902.0803 | 42 | 3140.5257 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Hausanschlussleitung > 100 kW (SB) | 40529.0053 | 12 | 3377.4171 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
|  |  | MW | [€/MW]
| Übergabestation unter 1 MW | 48844.8 | 0.24 | 203520 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Pumpstation unter 1 MW | 44236.8 | 0.24 | 184320 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Verteilsystem Gebäude |  |  | [€/kW] | [kW] aufgerundet aus Lastgängen | jährliche Fixkosten | absolut
| (kleine) Großwärmepumpe | 155040 | 240 | 646 | aus 3.7.3 Sole-Wasser-WP |  | 785 |  |  |  | Anmerkung: WP werden mit zunehmender Größenordnung nach dem Datenblatt günstiger
| Speicher, x l | - | [9 empty] | 50 kW FVR
| FBH | 417755 | 6427 | 65 | Es ist mit Aufschlag von ca. 30% bei Bestandsbauten zu rechnen. Durchschnittlicher Kostenwert FBH: https://www.buderus.de/de/fussbodenheizung/kosten
130 kW SB
Sanierungsmaßnahmen Gebäude
Basis
| FVR Basis | 110000
| TV Basis | 30000
| SpS Basis | 440000
| SB Basis | 50000
[6 empty] | Summe jährliche Fixkosten | 785
[6 empty] | Fixkosten auf Jahresspanne | 19625
SYSTEM
| 1975522.9362 | 1657922.6856 |  |  |  |  | 19625 |  | 297975.2506

## dezentral
ggf. nachabreiten | Kapitalgebundene Kosten |  |  |  |  | Bedarfsgebundene Kosten
| Investitionskosten | Kosten |  |  |  | Betriebsgebundene Kosten | Kosten | Energiekosten | Kosten
sind quasi Instandhaltungskosten, Tabelle A2, A3, A4
|  | [€] | [kW] | [€/kW] |  |  | [€] |  | [€]
| Wärmequelle | [6 empty] | Strom (Netzbezug) | 167111.1
| Geothermiesonden: Erschließungskosten Wärmequelle | 127224 | 111.6 | 1140 | aus 2.4.1 Oberflächennahe Geothermie Quellenerschließung |  |  | PV-Einspeisung | -97126.1148 | 86.2 | ursprünglich
kW
Wärmenetz
| - | -
Verteilsystem Gebäude
| Wärmepumpen Sole-Wasser ambitioniert 97,5% perzentil |  |  |  | [kW] aufgerundet aus Lastgängen | jährliche Fixkosten | absolut
| FVR | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350
| SB | 43350 | 50 | 867 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 533
| SpS | 51030 | 70 | 729 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 667
| TV | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350
|  |  | [m²] | [€/m²]
| FBH | 417755 | 6427 | 65 | Es ist mit Aufschlag von ca. 30% bei Bestandsbauten zu rechnen. Durchschnittlicher Kostenwert FBH: https://www.buderus.de/de/fussbodenheizung/kosten
Sanierungsmaßnahmen Gebäude
Ambitioniert
| FVR Ambitioniert | 420000
| TV Ambitioniert | 170000
| SpS Ambitioniert | 790000
| SB ambitioniiert | 200000
[6 empty] | Summe jährliche Fixkosten | 1900
[6 empty] | Fixkosten auf Zeitraum | 47500
SYSTEM
| 2392043.9852 | 2274559 |  |  |  |  | 47500 |  | 69984.9852
Annahme: Speicher sind weiterhin verwendbar

## kalte NW
ggf. nachabreiten | Kapitalgebundene Kosten |  |  |  |  | Bedarfsgebundene Kosten
| Investitionskosten | Kosten |  |  |  | Betriebsgebundene Kosten | Kosten | Energiekosten | Kosten
sind quasi Instandhaltungskosten, Tabelle A2, A3, A4
|  | [€] | [kW] | [€/kW] |  |  | [€] |  | [€]
| Wärmequelle |  |  |  |  | jährliche Fixkosten | absolut | Strom (Netzbezug) | 167111.1
| Geothermiesonden: Erschließungskosten Wärmequelle | 121638 | 106.7 | 1140 | aus 2.4.1 Oberflächennahe Geothermie Quellenerschließung |  |  | PV-Einspeisung | -92578.4882 | 82.6 | ehemals
kW
| Wärmenetz |  | [m] | [€/m] |  | Wärmenetz
| Kosten Hauptleitungsstrang DN 250 (Grabenarbeiten) | 36573 | 73 | 501 | aus 4.3 Wärmenetze kalte Nahwärme | 1% der Netzausbaukosten
| Kosten Hausanschlussleitung DN 90 | 15282 | 54 | 283 | aus 4.3 Wärmenetze kalte Nahwärme | Netzausbaukosten
|  |  | [kW] | [€/kW] |  | 81346.2
| Pumpstation | 29491.2 | 160 | 184.32 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| - | -
| Verteilsystem Gebäude |  |  | [€/kW] | [kW] aufgerundet aus Lastgängen |  |  |  |  | Leistungen gebäude
| FVR | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350 |  |  | FVR | 20
| SB | 43350 | 50 | 867 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 533 |  |  | SB | 50
| SpS | 51030 | 70 | 729 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 667 |  |  | SpS | 70
| TV | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350 |  |  | TV | 20
| Speicher, x l | -
| FBH | 417755 | 6427 | 65 | Es ist mit Aufschlag von ca. 30% bei Bestandsbauten zu rechnen. Durchschnittlicher Kostenwert FBH: https://www.buderus.de/de/fussbodenheizung/kosten
160
Sanierungsmaßnahmen Gebäude
Ambitioniert
| FVR Ambitioniert | 420000
| TV Ambitioniert | 170000
| SpS Ambitioniert | 790000
| SB ambitioniiert | 200000
[6 empty] | Summe jährliche Fixkosten | 1900
[6 empty] | Fixkosten auf Zeitraum | 47500
SYSTEM
| 2472351.8118 | 2350319.2 |  |  |  |  | 47500 |  | 74532.6118
|  | Wärmeabgabe an Gebäude |  | da war 5000???